## стр.1.1
Журнал учета текущей информации об аварийных отключениях и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии в месяц
для потребителей услуг электросетевой организации за июль 2011
МУП г.Буденновска "ЭСК"
№ |  |  | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. |  | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт)
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4
27 |  |  | 8.07.2011 2-10 ч. ул. Парковая, трасса КЛ-10 кВ ф-14 от РП-6 до ТП-11, Акт № 22 от 15.07.11г. 1.08. Естественный износ 22 года | 0 часов 45 мин |  | 315
28 |  |  | 19.07.2011 13-55 ул. Революционная, трасса КЛ-10 кВ ф-37 от ТП-35 до ТП-36, Акт № 23 от 22.07.2011г. 1.09. Повреждение оборудования электрических сетей строительно-монтажными организациями | 1 час 55мин |  | 1550
29 |  |  | 19.07.2011 14-26 ч. ул. Полющенко, трасса КЛ-10 кВ ф-122 от п\ст "Прикумск" до ЦРП , Акт № 24 от 25.07.11г. 1.08. Естественный износ 40 лет | 0 часов 04 мин |  | 233
Директор_______________Ю.С. Коротич
Гойдин А.А. 4-13-55
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.